KQ-1602/4/8电力线载波远程遥控器

在各个领域中，经常需要由甲地的开关控制乙地的设备起动或停止。常规方案是用专线（双绞线﹑平行线等）或无线电方式，专线方式可靠性高但要另行铺设线路，增加成本，在户外的线缆常被盗割；无线方式易受干扰，在高层建筑环境下常因电磁屏蔽而受到影响。利用电力线路（220伏或380伏）﹑有线电视网络﹑农村或列车有线广播线路或其它线路（高压线﹑直流电路﹑电话线）的高频载波（10—100KHZ）数据通信方法不失为一种简便而廉价的方案。

KQ-1602/4/8电力载波远程遥控器可以实现对相距2﹒5公里以内的设备遥控，在此基础上可开发更远距离的遥测和遥控器。

KQ-1602/4/8电力载波遥控器使用科强电子技术公司的KQ-100E型高灵敏度电力载波数据收发模块作数据通信，用单片机完成对输入的开关指令的识别，通过软件的数据处理，将开关指令转换为数据包，经过KQ-100E形成127KHZ的调频载波（123KHZ的波代表数据“1”，132KHZ的波代表“0” ），通过载波信道传向远方；受控方同样有一台KQ-1602/4/8对收到的载波信号解调，经过单片机控制继电器动作，再通过继电器的触点起动被控对象实现遥控。

KQ-1602遥控器的输入端有光耦合集成电路4N25，使KQ-1602遥控器与控制设备（输入）之间实现2KV以上的电隔离；输出端通过继电器隔离。KQ-1602由220V AC 供电，用R形变压器和串联直流电路供电（VAA为15V整流滤波后的不稳压直流电源，+5由另一组7805稳压后供给。为方便用户，可不用变压器，由用户外接VAA和+5V电压，VAA可调整为5～15V，以此可调节遥控的灵敏度。KQ-1620的中上部有三芯插座可接VAA﹑+5V和GND；KQ-1602中下部有一排9芯插座，由左向右依次为I1﹑I2﹑P1﹑P2﹑COM（输入公共点）﹑K1﹑K1（第一个输出继电器的两个触点）﹑K2﹑K2（第二个输出继电器的两个触点）。

I1﹑I2为二个独立的不隔离输入端，直接接到单片机的一个端口，此时应将KQ-160中左侧的短接插销短路，此时“COM”端接KQ-160的公共地。如果需要光隔离输入，则将KQ-160中下部的标有“+5”的短接插销开路，将“COM”外接“+5”伏，此时控制输入端由“P1”和“COM”及“P2”和“COM”接入。

KQ-1602外形尺寸为：163X73mm，高33mm，安装孔距为158mm（长边）和68mm（短边）。不要变压器的（外接8～10V交流电压或外接直流VAA﹑+5V）外尺寸为115X73mm。

为了使遥控可靠性极高，KQ-1602采用以下新技术：

- 软件滤波：参阅“KQ-300”有关资料。

- 过零检测：在同相周期的零点高波特率通信。

- 降低通信速度：波特率降低为100BPS

- 以上几方面混合应用。

在某些场合，遥控距离较近，此时可以通过降低VAA的值，例如5～10伏来控制。

下面所附电原理图和印制板图供用户维修时参考。

KQ-1604和KQ-1608是4路和8路的远程遥测遥控器

KQ-1608载波远程遥测遥控器

KQ-1608的基本原理请参考KQ-1602遥控器有关资料。

KQ-1608的输入由四光耦TP521-4隔离。二个TP521-4共8个光耦合器实现8路隔离输入，因此可检测8路开关量。此处输入由J1（靠近KQ-100D模块）的扁平电缆引入，第一路为扁平电缆的1脚（正端）和2脚（负端）；以此类推，3/4，5/6，7/8，9/10，11/12，13/14，15/16分别为2-8路的输入。奇数为正端,偶数为负端。

KQ-1608的输出分别由8个继电器的16个触点由J2（靠近电源变压器的16线插座）引出。1脚和2脚为第一组，2/3，3/4 等为2-8组的输出。继电器触点电流不可大于500MA，需要驱动大设备时可另加大功率继电器。

KQ-1608用于发送时，请将CH1短接插座（共4排）下面一排（靠近TP521-4集成电路）短接；用于接收时应开路。CH1的第一排和第二排是空脚，上面插入的短接插销备而不用，以便当需要将此台KQ-1608用作发送时，只要将它移到第四排即可。

电源由220V供电。变压器有两组低压输出，一组经整流滤波后供KQ-100D的VAA作模块的功率放大电路电源，另一组经整流滤波后再由集成稳压块7805稳压提供+5伏电源，供KQ-1608的其它电路，继电器亦由它供电，所以在使用KQ-1608时，如果所有继电器同时吸合，而且时间较长的情况下，请考虑5伏电源是否过载，请加大散热片或外加直流电源。

自检：

- 设置发送或接收：CH1插入第四排作发送，第四排空开为接收。

- 将两台KQ-1608置于不同地点，插入220V市电，此时红灯亮。

- 用5V直流电源（可用9伏6F22电池）分别接J1的第一脚（正端）和第二脚（负端），此时，接收地的KQ-1608对应的继电器吸合，J2的第一脚和第二脚接通，依此检查第2—8路。

附：电原理图KQ-1608.S01

印刷电路图KQ-1608.PCB

科强电子技术公司

2002．9．1

TEL：028-85243080；85232722     FAX：028-85248667

http://www.kq100.com