KQ-WS远程温度湿度监测系统

四川科强电子技术有限责任公司

概          述

KQ-WS远程数据采集和监测系统是借助数字信息处理技术、远距离数据通信技术、微机数据处理和数据管理技术构成的实时监测和管理系统。本系统以单条电话线（或其它线缆）和大地为通讯信道，以科强公司的高速和高灵敏度载波数据通信部件实现对25公里以内的温度湿度或其它模拟量（如水库的水位，供水供热系统的流量流速，各种表计的远程监测和控制，粮仓温湿度检测和天窗的启闭，防盗系统等）的检测与控制。

系统包括微机监测管理软件，KQ-WS1温湿度集中监测主机，KQ-WS2温湿度集中监测转接机，KQ-WS3温湿度集中监测仪，KQ-WS4温湿度数据采集处理器和载波数据通讯信道等组成。

系统结构如下图所示：

¨                                                                   ¨

¨                                                                   ¨

¨¨                   ¨ ¨                   ¨ ¨

基本工作原理

KQ-WS4为终端温湿度采样器，由220V市电电源供电，由高精度温湿度传感器SH11检测当地的温湿度后转换成数字量存储在KQ-WS4中，由KQ-WS4中的87LPC764完成数据处理和存储，地址译码通信处理等功能。87LPC764的5V电源由DC/DC电源变换集成电路MC34063提供。载波通信模块KQ-100E（中心频率127KHz）完成载波数据收发任务。

KQ-WS3至KQ-WS4之间为专用双线线载波数据通讯，通讯距离1公里以上。它既供给KQ-WS4市电电源（220V，AC），又作为KQ-WS3与KQ-WS4的载波通讯介质。与其他测量方式比较，由于KQ-WS4为当地采样，所以采样温度，湿度更加准确，KQ-WS4与KQ-WS3之间的通讯采用数字通讯并有纠错功能所以传送中不易误码。

当KQ-WS4接收到KQ-WS3的调用命令后，向KQ-WS3上传温湿度的测量值。

KQ-WS3为支点通讯处理机，一方面把来自KQ-WS4的数据存储到处理器里，并有实时显示功能：可以连接5台KQ-WS4（可扩充）。面板上有两组LED数码显示器，左边一组显示温度，第一位表示地址编码，后面有小数点区分，小数点后显示的是温度“℃”，右边的一组LED数字显示器显示湿度，单位为“%”。KQ-WS3内部有一个光敏电阻，当环境亮度变暗时切断电源，此时KQ-WS3及KQ-WS4因失电而停止工作。

KQ-WS3收到远程的KQ-WS2的命令把储存在KQ-WS3里的温湿度数据回送给KQ-WS2。KQ-WS2距KQ-WS3可达15KM，由于通讯距离远，搭载在其他的通讯线路上，需抗雷击及抗电压冲击，我们采用我公司的专用电力载波调制解调器KQ-100FD来实现，

KQ-WS2为一个通讯转接器，他的功能是对多个KQ-WS3的信号汇集后通过通讯接口送到KQ-WS1。它收到KQ-WS1的命令后，对指定的KQ-WS3发送命令，而后收到KQ-WS3发送的温湿度数据后再向上发送至KQ-WS1。同样也采用我公司的电力载波模块KQ-100FD（中心频率45KHz）。

KQ-WS1为中心处理机，在接收到微机的命令后，发送命令给KQ-WS2，当收到KQ-WS2的温湿度数据后传送至微机。

由于本系统为远程温湿度监控，且主要利用一根电话线和大地作为主要的通讯介质，且KQ-WS1距离KQ-WS2达25KM，模块采用300bps进行可靠的数据通信传送。采用远程专用电话线与大地构成回路，采用远距离电力载波通讯方式，采用300bps进行可靠数据传送。

通讯协议

1.采用300bps COT方式。

KQ-WS1至KQ-WS3   下发方式：

发送三个5AH同步码、地址码、校验码。

2．KQ-WS3回送数据上发

依次发送三个5AH同步码、地址码、单位1的湿度，单位1的温度；单位2的温度、湿度；单位3的温湿度；单位4的温湿度；单位5的温湿度，校验码。

3．KQ-WS3至KQ-WS4的通讯：

KQ-WS3向KQ-WS4下行通讯

依次发同步码、地址码、校验码

上行通讯：

依次发同步码、地址码、湿度、温度、校验码。

KQ-WS3至KQ-WS4的设置

1．KQ-WS4为终端采样器，它通过SHT-11高精度温湿度传感器采样温湿度。并在KQ-WS4内进行温湿度浮点补偿计算后得到精确的温度、湿度，并把温度值上传至KQ-WS3中，KQ-WS4电源由插头1脚3脚供给经过П型滤波后再经7824稳压，供给载波模块作为发送功率电源，另一路则通过DC-DC变换成5V供给SHT-11采样头、模块、单片机作工作电源。

KQ-WS4有一个地址选择开关，根据短接片设定KQ-WS4的地址。短接片短接为0不短接为1

地址设置

JP3   JP2  JP1      地址

0      0    0        0

0      0    0        1

0      0    1        2

0      1    0        3

1      0    0        4

此地址只与KQ-WS3通讯的设定地址配合称为数据地址。

2．KQ-WS3为支点通讯处理机，

KQ-WS3亦有地址设置，它决定设备地址的低3bit，同样短接为1，不短接为0

JP3    JP2   JP1   地址

0      0    0      0

0      0    1      1

0      1    0      2

0      1    1      3

1      0    0      4

KQ-WS3下部有5个LED，有一个为电源指示；有一个为通讯指示；一个为采样指示。

在采样指示里，发LED亮表示下发KQ-WS4命令，手LED亮表示从KQ-WS4里受到正确的数据

在通讯指示里，发LED亮表示发送采样到共5个的温湿度数据送往KQ-WS2收LED亮表示收到KQ-WS2的命令

KQ-WS2为通讯转接口，当中没有地址设置，它只是完成数据通讯的分配/中转。

在面板上有8个LED，其中一个为电源指示，在主机通讯框内“发送”LED亮表示已经把KQ-WS3收到的温、湿度数据“发送”至KQ-WS1，“接收”LED亮表示收到KQ-WS1发来的命令，分机通讯LED表示向某一个KQ-WS3发送命令时对应的“发送”LED亮。

KQ-WS中心处理器，也有一个设备地址开关，它决定设备地址的高3位与KQ-WS3的低3为构成设备地址，可设置8个KQ-WS1的地址。

JP6     JP5    JP4     地址

0       0      0       0

0       0      1       1

0       1      0       2

0       1      1       3

1       0      0       4

1       0      1       5

1       1      0       6

1       1      1       7

2005-7-13

# Text boxes

KQ-WS1

KQ-WS2

KQ─

WS3

KQ─

WS3

KQ─

WS3

KQ─WS3

KQ─WS3

KQ─WS4

NO.5

KQ─WS4	NO.1

KQ─WS4

NO.5

KQ─WS4

NO.1

KQ─WS4

NO.5

KQ─WS4

NO.1

KQ─WS4

NO.5

KQ─WS4

NO.1

KQ─WS4

NO.5

KQ─WS4

NO.1